编号：BSSZ/ZL-137

检 测 报 告

Test Reports

样品名称：          黄河水厂出厂水月检

Sample Name

报告编号：             B2023082503

Test Number

委托单位：    内蒙古黄河西部水业股份有限公司

The Client Shall

巴彦淖尔市水质监测中心

报 告 说 明

1.本中心检验检测报告未经审核人、批准人签字无效，无检验检测专用章、骑缝章和资质认定标志无效；

2.未经中心批准，不得复制检验检测报告（复印件无效），复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效；

3.本中心不负责抽样（如样品由客户提供）时，中心检验检测数据、结果仅适用于客户提供样品；

4.对检测报告若有异议，应于收到检测报告或结果通知十五日内向本机构或有关部门书面提出，逾期提出无效；

5.样品名称和检测目的由委托方负责向受托方说明或提供；

6.本中心保证检测报告的公正性及保密性，违反规定将承担由此而造成的损失乃至法律责任；

7.检验检测结果来自于外部提供者时，以“▲”标注；

8.现场检测项目检测地点与采样地点相同，以“※”标注；

9.检验检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删，本报告一式两份，一份交由委托方，一份受托方存档 。

地 址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街水源路1号

邮政编码：015000

联系电话：0478-7918311

传    真：0478-7918306

检 测 报 告

报告编号：B2023082503                                                        第 1 页  共 4 页

| 样品类型 | þ出厂水 ¨管网水 ¨水源水 ¨其他 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 内蒙古黄河西部水业股份有限公司 |  |  | 委托人 |  |  | 王宇航 |
| 委托方联系方式 | 13804784015 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | ¨自检 þ委托 ¨监督 ¨其他 |  |  |  |  |  |  |
| 样品数量 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2023.8.8 |  | 检测结束时间 |  | 2023.8.25 |  |  |
| 采样依据 | #### 《生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存》GB/T 5750.2-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 见后页 |  |  |  |  |  |  |
| 执行依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 见后页 |  |  |  |  |  |  |
| 检测主要仪器 | 原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、便携式多参数测定仪等。 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 论 | 根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准，委托检测样品所检测项目符合标准要求（检测结果详见数据页）。 （检验检测专用章） 签发日期：2023 年 8 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 批准人（李军） |  | 日期 |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

报告编号：B2023082503                                                        第 2 页  共 4 页

| 采样地点/送样名称 |  | 黄河水厂二泵房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | C20230808-002 | 坐标 |  | — |  |  |
| 采样人 |  | — | 采样时间 |  | — |  |  |
| 送样人 |  | 百音 | 送样时间 |  | 2023/08/08/10:30 |  |  |
| 样品描述、状态 |  | 清澈、透明、无色、无味、液体 | 封样状态 |  | 完好 |  |  |
| 检查封样状态人 |  | 王玥 | 温度 |  | 22°C |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 单位 | 标准限值 |  | 检测结果 | 检出限 |
| 1 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.2滤膜法 | CFU/100mL | 不应检出 |  | 未检出 | / |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.2滤膜法 | CFU/100mL | 不应检出 |  | 未检出 | / |
| 3 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法 | CFU/mL | 100 |  | 9 | / |
| 4 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.1氢化物原子荧光法 | mg/L | 0.01 |  | <0.0010 | 0.0010 |
| 5 | 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | mg/L | 0.05 |  | 0.020 | 0.004 |
| 6 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法 | mg/L | 0.001 |  | <0.0001 | 0.0001 |
| 7 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.1异烟酸—吡唑酮分光光度法 | mg/L | 0.05 |  | <0.002 | 0.002 |
| 8 | 硝酸盐（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法 | mg/L | 10 |  | 1.9 | 0.2 |
| 9 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023 4.1铂—钴标准比色法 | 度 | 15 |  | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法—福尔马肼标准 | NTU | 1 |  | 0.4 | 0.5 |

检 测 报 告

报告编号：B2023082503                                                        第 3 页  共 4 页

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法 | / | 无异臭、异味 | 无 | / |
| 12 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法 | / | 无 | 无 | / |
| 13 | pH | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1标准电极法 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 0.01 |
| 14 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.1铬天青S分光光度法 | mg/L | 0.2 | 0.046 | 0.008 |
| 15 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法：按7.2描述的方法测定 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 0.3 |
| 16 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法：按7.2描述的方法测定 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
| 17 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.2火焰原子吸收分光光度法 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 0.2 |
| 18 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.1火焰原子吸收分光光度法：按7.2描述的方法测定 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 0.05 |
| 19 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸银容量法 | mg/L | 250 | 123.0 | 1.0 |
| 20 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.3铬酸钡分光光度法 | mg/L | 250 | 166 | 5 |
| 21 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1称量法 | mg/L | 1000 | 387 | 1 |
| 22 | 总硬度（以CaCO3）计） | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | mg/L | 450 | 314.0 | 1.0 |
| 23 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法 | mg/L | 3 | 0.40 | 0.05 |

检 测 报 告

报告编号：B2023082503                                                    第 4 页  共 4 页

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 氨（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.3水杨酸盐分光光度法 | mg/L | 0.5 | 0.052 | 0.025 |
| 25 | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法 | Bq/L | 0.5（指导值） | 0.09 | 0.02 |
| 26 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法 | Bq/L | 1（指导值） | 0.19 | 0.03 |
| 27 | 游离氯 | 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 4.1N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | mg/L | 与水接触时间≥30min，0.3≤出厂水≤2，0.05≤末梢水≤2 | 0.39 | 0.01 |

报告结束