巴彦淖尔市水质监测中心检验报告

表一 基本信息

| 任务名称 | 黄河水厂月检 | 检验类别 | 全分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 内蒙古黄河西部水业股份有限公司 | 联系人及电话 | 王宇航 13804784015 |
| 采样地点 | 黄河水厂 | 采样时间 | 2022.2.15 |
| 样品状态 | 出厂：清澈、透明、无色液体 | 样品数量 | 3L |
| 样品种类 | 生活饮用水 | 采样人 | 王宇航 |
| 采样技术规范 | 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》GB/T5750.2-2006 | 分析时间 | 2022.2.15-2.25 |

表二 检测项目、检测依据、仪器名称型号及编号、方法

| 检测项目 | 检测依据 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 2.2滤膜法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
| 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 3.2滤膜法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
| 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 4.2滤膜法 | GHP9050隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D双人单面净化工作 HTWYQ004 | / |
| 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 6.1氢化物原子荧光法 | AFS-933原子荧光光度计HTWYQ007 | 0.5ng |
| 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 HTWYQ003 | 0.004 mg/L |
| 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 8.1原子荧光法 | AFS-933原子荧光光度计HTWYQ007 | 0.05ng |
| 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 7.1氢化物原子荧光法 | AFS-933原子荧光光度计HTWYQ007 | 0.5ng |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 4.1异烟酸—吡唑酮分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.002 mg/L |
| 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 3.5锆盐茜素比色法 | / | 0.2 mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 5.2紫外分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.2 mg/L |
| 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 1.1铂—钴标准比色法 | 50mL比色管 | 5度 |
| 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 2.1散射法—福尔马肼标准 | WGZ-2000浊度仪 HTWYQ014 | 0.5NTU |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法 | / | / |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法 | / | / |
| pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 5.1标准电极法 | PHS-3C型PH计 HTWYQ0213 | 0.01 |
| 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 1.1铬天青S分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.008 mg/L |
| 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.006 mg/L |
| 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.007 mg/L |
| 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.008 mg/L |
| 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度计HTWYQ001 | 0.005 mg/L |
| 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 2.1硝酸银容量法 | 50mL滴定管 | 1.0 mg/L |
| 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 1.3铬酸钡分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 5 mg/L |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 8.1称量法 | 电热恒温水浴锅 HTWYQ011 | / |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 50mL滴定管 | 1.0mg/L |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 电热恒温水浴锅 HTWYQ011 | 0.05mg/L |
| 挥发酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 9.14-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.002 mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 10.1亚甲蓝分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.050mg/L |
| 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 1.1N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 HTWYQ003 | 0.01 mg/L |
| 一氯胺 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 1.1N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | / |
| 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 9.3水杨酸盐分光光度法 | TU-1810紫外可见分 光光度计 HTWYQ003 | 0.025 mg/L |
| 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产 物指标》GB/T5750.10-2006 1.2毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.2ug/L |
| 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 1.2毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.1ug/L |
| 三氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 7.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 1ug/L |
| 一氯二溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.1ug/L |
| 四氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 8.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.4ug/L |
| 三溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 2ug/L |
| 三卤甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 3.8 ug/L |
| 苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.233ug/L |
| 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.333ug/L |
| 乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 0.667ug/L |
| 二甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 18.4顶空-毛细管柱气相色谱法 | 7820A安捷伦气相色谱仪HTWYQ002 | 5 ug/L |
| 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 1.1 低本底总α检测法 | PAB-6000系列低本底α/β测量仪HTWYQ009 | 1.6×10-2Bq/L |
| 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 2.1 薄样法 | PAB-6000系列低本底α/β测量仪HTWYQ009 | 2.8×10-2Bq/L |

巴彦淖尔市水质监测中心检验报告

表三  检测结果

| 样品编号 采样地点 | 序号 | 检测项目 | 标准值 | 检测结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2022021503C 黄河水厂出厂水 | 1 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | 15 | 合格 |
|  | 2 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|  | 3 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|  | 4 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|  | 5 | 砷( mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 合格 |
|  | 6 | 铬（六价）( mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 合格 |
|  | 7 | 汞( mg/L) | ≤0.001 | 未检出 | 合格 |
|  | 8 | 硒( mg/L) | ≤0.01 | 未检出 | 合格 |
|  | 9 | 氰化物( mg/L) | ≤0.05 | 0.002 | 合格 |
|  | 10 | 氟化物( mg/L) | ≤1 | 0.2 | 合格 |
|  | 11 | 硝酸盐（以N计）( mg/L) | ≤20 | 2.71 | 合格 |
|  | 12 | 色度(度) | ≤15 | ＜5 | 合格 |
|  | 13 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.18 | 合格 |
|  | 14 | 臭和味 | 无异臭无异味 | 无 | 合格 |
|  | 15 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 16 | pH | 6.5-8.5 | 7.92 | 合格 |
|  | 17 | 铝( mg/L) | ≤0.2 | 0.044 | 合格 |
|  | 18 | 铁( mg/L) | ≤0.3 | ＜0.006L | 合格 |
|  | 19 | 锰( mg/L) | ≤0.1 | ＜0.007L | 合格 |
|  | 20 | 铜( mg/L) | ≤1 | ＜0.008L | 合格 |
|  | 21 | 锌( mg/L) | ≤1 | ＜0.005L | 合格 |
|  | 22 | 氯化物( mg/L) | ≤250 | 126 | 合格 |

| Y2022021503C 黄河水厂出厂水 | 23 | 硫酸盐( mg/L) | ≤250 | 184 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 溶解性总固体( mg/L) | ≤1000 | 547 | 合格 |
|  | 25 | 总硬度(以CaCO3计)( mg/L) | ≤450 | 346 | 合格 |
|  | 26 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)( mg/L) | ≤3 | 1.38 | 合格 |
|  | 27 | 挥发酚类（以苯酚计）( mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 合格 |
|  | 28 | 阴离子合成洗涤剂( mg/L) | ≤0.3 | ＜0.050 | 合格 |
|  | 29 | 游离余氯( mg/L) | ≥0.3且＜4 | 0.39 | 合格 |
|  | 30 | 一氯胺( mg/L) | ≥0.5且＜3 | 0.55 | 合格 |
|  | 31 | 氨氮( mg/L) | ≤0.5 | 0.180 | 合格 |
|  | 32 | 三氯甲烷( mg/L) | ≤0.06 | 0.02625 | 合格 |
|  | 33 | 四氯化碳( mg/L) | ≤0.002 | 未检出 | 合格 |
|  | 34 | 三氯乙烯( mg/L) | ≤0.07 | 0.06429 | 合格 |
|  | 35 | 一氯二溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未检出 | 合格 |
|  | 36 | 四氯乙烯( mg/L) | ≤0.04 | 0.00492 | 合格 |
|  | 37 | 三溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未检出 | 合格 |
|  | 38 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和) | ≤1 | 0.437 | 合格 |
|  | 39 | 苯( mg/L) | ≤0.01 | 未检出 | 合格 |
|  | 40 | 甲苯( mg/L) | ≤0.7 | 未检出 | 合格 |
|  | 41 | 乙苯( mg/L) | ≤0.3 | 未检出 | 合格 |
|  | 42 | 二甲苯（总量）( mg/L) | ≤0.5 | 未检出 | 合格 |
|  | 43 | 总α放射性（Bq/L） | ≤0.5 | 0.060 | 合格 |
|  | 44 | 总β放射性（Bq/L） | ≤1 | 0.166 | 合格 |

———————————————报告结束———————————————

复核：                            审核：                   批准：

时间：   年   月   日